
市区供水应急抢险预案

目    录

3

1 总则

3

1.1 目的

3

1.2 工作原则

3

1.3 编制依据

3

1.4 适用范围

4

2 应急指挥体系与职责

4

2.1 应急指挥部的职责

4

2.2 应急指挥部的构成

5

2.3 应急工作小组构成及职责

5

2.3.1供水调度保障组

6

2.3.2供水抢修组

7

2.3.3生产保障组

8

2.3.4受灾赔偿协调组

9

2.3.5后勤保障组

10

2.3.6宣传报道组

11

3 日常预防预警机制

13

4 供水形势

14

5 应急响应

14

5.1 应急状态

15

5.2 应急供水原则

15

5.3 应急供水预案

15

5.3.1预案一：第三水厂供水中断

15

5.3.1.1第三水厂单条引水管道故障

16

5.3.1.2第三水厂至底店段一条输水管道故障

17

5.3.1.3底店至供热中心输水一号线故障

17

5.3.1.4底店至人民公园北侧输水二号线故障

18

5.3.1.5 水质问题引起第三水厂供水中断

18

5.3.2预案二：第二水厂供水中断

19

5.3.3预案三：石头河水源供水中断

19

5.3.4预案四：市区供水加压站供水中断

20

5.3.5预案五：市区配水主干管爆管造成较大区域供水中断

20

6 情况报告和宣传

20

6.1 应急汇报和指令传达

21

6.2 宣传报道

22

7 应急保障

22

7.1 指挥和通信保障

22

7.2 装备和后勤保障

23

7.3 培训和演练

23

7.4 其他保障措施

25

8 应急终止

25

8.1终止程序

25

8.2后期处置

26

9 附则



1 总则

1.1 目的

城市供水是保障城市居民生活和经济社会发展的重要生命线。为了积极应对供水突发性事件，特别是市区引输水管道及市区配水主干管爆管、水厂生产设备故障或原水污染等造成区域性供水中断等紧急情况，采取措施快捷、高效的进行应急抢险处置，最大限度的减少停水损失和事故灾害影响，确保应急状态下城市供水和抢险有序进行，结合我市城市供水水源及用水现状，特制定本预案（以下简称《预案》）。

1.2 工作原则

统一领导、预防为主、分级负责、高效处置，保障供水安全、维护社会稳定。

1.3 编制依据

《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（GB/T29639-2013）》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《陕西省城市供水系统重大事故应急预案》、《陕西省突发事件应急预案管理办法》等法律法规、标准和规范性文件。

1.4 适用范围

本预案适用于宝鸡创威水务有限责任公司供水范围内各种原因造成的重要引输水管道供水中断、水厂生产中断、主配水干管及主要管网加压站故障引起的供水中断等突发供水事件的应急处置。

2 应急指挥体系与职责

2.1 应急指挥部的职责

    成立供水突发事件应急指挥部，负责供水突发事件的总体应急指挥、全面部署、总体协调；负责发布应急预案的启动和终止指令；按要求向上级政府部门进行汇报；根据现场情况进行人员和职责的调整等。

2.2 应急指挥部的构成








2.3 应急工作小组构成及职责
应急指挥部下设供水调度保障组、供水抢修组、生产保障组、受灾赔偿协调组、后勤保障组、宣传报道组6个应急工作小组，各小组成员部门在做好部门日常工作的同时，按照以下应急供水期间的职责分工开展应急供水相关工作。

2.3.1供水调度保障组

2.3.1.1组长：营销客服系统分管副总经理为组长，制水运营副总经理协助。
2.3.1.2职责：应急供水期间市区供水调度保障、恢复供水相关工作。

2.3.1.3 主要实施部门：供水发展部、管网运行部、营销客服部、水质检测中心、运行维护部、安全保卫部、第一水厂、第二水厂、第三水厂等部门。

2.3.1.4供水调度保障组各部门应急供水主要职责：

供水发展部：掌握应急供水期间市区供水总体情况、提出市区应急供水调度建议、落实应急指挥部应急供水调度指令；联系协调石头河宝鸡站做好石头河应急供水保障工作；确保应急供水期间的数据传输、网络通信保障工作，出现故障时及时维修恢复；组织相关部门实施恢复供水相关工作；应急指挥部安排的其他工作。

管网运行部：管网故障点的巡查确认；根据应急指挥部指令做好管道排水、注水、冲洗、排气等工作；协助供水发展部调度室进行调度阀门操作；应急指挥部安排的其他工作。

营销客服部：记录、分析、处理应急供水期间用户反映的供用水问题，对重要问题或普遍性问题及时上报；根据需求向用户进行送水工作；根据指挥部或宣传报道组指令及时向用户进行情况说明；应急指挥部安排的其他工作。

水质检测中心:应急供水期间管网及用户水质检测相关工作的总体建议、安排部署、组织实施；根据指挥部安排协助指导水厂的应急水质检测工作；应急指挥部安排的其他工作。

运行维护部：做好应急供水期间制水系统总体保障协调工作；执行公司供水调度指令；协助进行管网排水、注水及恢复供水等相关工作；应急指挥安排的其他工作。

安全保卫部：进行应急供水期间及恢复供水过程中各环节的安全保障和监督工作；进行应急事件全过程的跟踪记录、预案的执行及合理化建议；应急指挥部安排的其他工作。

各水厂：按要求对原水取水口至出厂水整个环节、各加压站进行全过程监控，确保各水厂、加压站保质保量完成应急供水任务；应急指挥部安排的其他工作。

2.3.2供水抢修组

2.3.2.1 组长：总工程师为组长，行政安全副总经理协助。2.3.2.2 职责：组织力量及物资，对市政供水设施进行抢修、排险，确保故障点及时修复并达到恢复供水条件。

2.3.2.3主要实施部门：工程部、宝鸡市城建工程公司、多种经营公司、管网运行部、采供部、安全保卫部等部门。

2.3.2.4供水抢修组各部门主要职责：

工程部：及时制定抢修方案，组织协调抢修队伍开展抢修工作，做好抢修过程中的合理化建议、质量和进度监督，协调处理抢修过程中的相关问题；应急指挥部安排的其他工作。

城建工程公司、多种经营公司：根据抢修方案及时开展抢修工作，确保抢修质量和时间进度，确保抢修现场的安全；应急指挥部安排的其他工作。

    管网运行部：执行指挥部安排的抢修任务；配合进行抢修过程中的排水、停水等阀门操作；应急指挥部安排的其他工作。    

    采供部：做好应急及抢修物资的供应保障工作，确保应急供水和抢修等物资保质保量、及时到位（平时加强应急物资的储备库存，缺货时及时补充。）；应急指挥部安排的其他工作。

    安全保卫部：做好事故现场和抢修现场的安全检查、监督工作；应急指挥部安排的其他工作。
2.3.3生产保障组

2.3.3.1 组长：制水运营副总经理为组长，营销客服主管副总经理协助。
2.3.3.2职责：确保应急供水期间各水厂及加压站的正常生产运行、公司各单位的电力保障、按要求保质保量向市区管网供水。

2.3.3.3 主要实施部门：运行维护部、第一水厂、第二水厂、第三水厂、采供部、安全保卫部等部门。

2.3.3.4生产保障组各部门主要职责：

运行维护部：掌握各水厂的生产运行总体情况，做好应急供水期间制水系统总体保障协调工作；各水厂制供水保障相关工作的总体建议、安排部署和联动协调；协助各水厂处理解决原水取水、水厂制供水及加压站加压供水过程中的问题；应急供水期间公司及各水厂、加压站等的电力保障相关工作；应急指挥部安排的其他工作。

第一水厂：按要求及时启动深井、加压泵站进行应急供水，满足应急供水水质、水量和水压要求；执行供水调度指令；做好管理区域内的电力巡查和保障；应急指挥部安排的其他工作。

第二水厂：满足应急供水期间的水质、水量、水压要求；重点做好原水水质浊度、嗅和味、油类物质等的监测；应急指挥部安排的其他工作。

第三水厂：满足应急供水期间的水质、水量要求；重点加强原水浊度、嗅和味、油类物质、氨氮、藻类等的监测以及进出厂水流量、水库水位的监控；配合做好一二号线停水、冲洗及恢复供水相关工作；应急指挥部安排的其他工作。

    采供部：做好各水厂制供水应急资的供应保障工作；应急指挥部安排的其他工作。

安全保卫部：做好各水厂生产安全检查、监督工作；应急指挥部安排的其他工作。

2.3.4受灾赔偿协调组

2.3.4.1组长：主管财务副总经理为组长，行政安全副总经理和财务控制副总经理协助。
2.3.4.2职责：事故的内外部损失统计、受灾现场的保护、取证、赔付、群众安抚、抢修现场的阻工等相关外围保障工作。

2.3.4.3主要实施部门：财务部、安全保卫部等部门。

2.3.4.4受灾赔偿协调组各部门主要职责：

财务部：及时联系保险公司等，对事故内外部的损失和受灾情况进行评估；配合安全保卫部进行现场取证、同受灾方的赔偿谈判协商；根据协商确定的赔偿标准进行赔付相关工作；应急指挥部安排的其他工作。

安全保卫部：及时保护受灾现场不受破坏；迅速踏勘现场，采取拍照、摄像、绘图等方式取证，详细登记受灾情况；同财务部、保险公司等进行赔偿的谈判协商，耐心细致做好受灾群众的安抚工作；进行抢修现场的阻工等相关外围保障工作，维护现场秩序；应急指挥部安排的其他工作。

2.3.5后勤保障组

2.3.5.1 组长：行政安全副总经理为组长，主管财务和人力资源副总经理协助。
2.3.5.2职责：应急供水期间各种抢险材料、资金、人员、车辆、安全、食宿等的保障。

2.3.5.3 主要实施部门：物业管理部、采供部、财务部、人力资源部、安全保卫部、总经理办等部门。

2.3.5.4后勤保障组各部门主要职责：

物业管理部：联系协调，做好应急供水期间抢修、应急供水等连续工作情况下人员的食宿等后勤保障工作；应急指挥部安排的其他工作。

采供部：做好抢修、应急供水等材料物资的供应和采购；应急指挥部安排的其他工作。

财务部：根据事态的急迫性，确保抢修、应急供水、材料采购、赔付等资金保障和资金的快速到位等相关工作；应急指挥部安排的其他工作。

人力资源部：对抢修和应急供水期间的人员进行合理调配，确保人员满足应急工作需要；做好应急供水期间加班的统计及后续相关工作；应急指挥部安排的其他工作。

安全保卫部：做好应急供水期间各环节的安全监督检查及外围环境保障工作；应急指挥部安排的其他工作。 

总经理办：根据各小组实际需要合理调配车辆，满足抢修和应急供水需求；应急指挥部安排的其他工作。

2.3.6宣传报道组

2.3.6.1 组长：公司党委副书记、纪委书记兼工会主席为组长，营销客服主管副总经理协助。
2.3.6.2职责：事故及应急供水期间公司对外信息的制定、审核、发布、责任事故的调查等。

2.3.6.3主要实施部门：党群办、总经办、营销客服部、供水发展部调度室等。

2.3.6.4宣传报道组各部门主要职责：

党群办：协助总经办做好对外信息的发布，做好媒体应对和舆情信息的跟踪反馈；协助公司纪委做好责任事故的调查和涉及职工权益、违纪违规问题的监督、处理；应急指挥部安排的其他工作。
总经办：准备事件快报，及时准确反映事件情况；负责公司对外信息的统一、准确、及时发布，同时将相关信息及时向公司对外服务部门进行传达，以便于向用户进行解释反馈；负责应急供水期间各部门职责落实情况的检查监督工作；配合公司纪委或事故调查组进行责任事故调查相关工作；应急指挥部安排的其他工作。

营销客服部、供水发展部调度室：根据总经办确认提供的对外发布信息及时向用户进行解释、情况说明等。
3 日常预防预警机制
    防范重于抢险，各部门按部门职责做好日常工作的同时，加强防范和预警，进一步做好以下工作，有效避免事故的发生、减小事故危害和损失。

3.1公司各部门应建立健全各自职责范围内规章制度、作业文件、应急预案、记录等，加强对各类制度文件的学习；各部门人员日常工作必须严格遵守各项公司级、部门级、班组级规章制度和作业文件等，认真如实记录、相互提醒监督。

3.2各部门，特别是公司人力资源部、安全保卫部等职能部门、制水生产、维护抢修、供水调度、水质保障和检测、工程施工等一线部门，要采取措施加强每一位员工的安全供水责任意识教育，将安全供水始终放在第一位。

3.2安全保卫部应定期组织进行应急预案学习、演练、评估、意见收集和修改，确保各类应急预案的时效性和可操作性。

3.3供水发展部调度室做好对市区输配水管网水压、流量等数据在调度平台的实时监控，配合制水系统做好各水厂及加压站相关数据监控，发现异常及时报告和处理；调度室做好调度区域调整记录、用户电话咨询记录，及时处理或转办用户用水问题，对用户反映的问题要及时整理分析，对重要问题、普遍性问题及时汇报处理；供水发展部自动化做好市区输配水管网水压、流量等数据向调度平台的远传和预警，发现问题及时修复。

3.4管网运行部特别要做好重要管线巡查和阀门、排气阀等管网附属设施的维护保养，确保阀门、排气阀任何时候处于正常工作状态，应急抢修和供水调度期间可以正常使用；管网运行部要综合评估市区管网泄水口现状，制定泄水口建设方案、监督泄水口的建设，确保重要引输水及主配水干管发生故障时可迅速通过泄水口排水，争取抢修时间、减小爆管损失。

3.5营销客服部注重收集整理用户电话咨询的问题，及时分析和总结，发现异常情况及时报告处理；提前联系备案不少于2个应急送水的人员、车辆等信息，做好随时进行应急送水准备。

3.6水质检测中心做好日常水质咨询和投诉等的检测、记录，及时分析和总结，发现异常情况及时报告处理；做好浊度、色度、余氯、pH、毒性分析及油类等水质应急检测设备的维护校准，确保可随时进行现场和实验室检测。

3.7运行维护部随时掌握制水系统生产运行总体情况，做好各水厂总体协调保障；指导和协助各水厂及时处理解决取水、厂内制供水及加压站加压供水过程中的问题，指导和协助对重要生产数据及状况的监控、分析，协助水厂保质保量完成供水任务；组织做好各水厂在突发停产情况下的设备设施维护计划和准备，充分利用事故停产时机进行水厂内重要设备设施的维修维护；协助和审核水厂相关二级预案。

3.8各水厂制定具备可操作性的二级预案，严格执行各类制度文件、执行调度指令、做好巡查和记录；切实加强原水取水、进出厂水、过程水、加压站的水质、流量、压力及生物观测鱼等重要数据环节的现场巡查、检测、监控和复核；在进行实时数据监控的同时，要对各数据的近期历史数据或数据曲线进行分析，发现异常及时汇报处理；做好应急制水相关设备、水质检测设备、各类药剂试剂、重要备品备件及物资等的维护、试运行和储备。

3.9 采供部应制定应急抢险和应急供水设施设备、物资等的储备、调配、应急购买方案，并认真落实，做到有备无患，确保应急抢险供水期间材料物资的及时供应；针对距离市区较远的主引输水管道，应就近联系设置常用抢修材料物资的储备库。

3.10城建工程公司、多经公司、管网运行部等抢修部门，要做好已有抢险物资工具、机械、车辆、启重运输设备等的盘点和维护保养，不足的及时购买补充。对于大型机械、起重运输设备等，需要向社会上外协的应保证联系畅通、随叫随到、使用可靠，满足抢险急需，且应有可靠的备用方案；特别加强对第三水厂引输水爆管抢修所需设备、材料物资的储备，大型机械设备就近联系保障。

3.11财务部结合实际、联系确定适合的险种，最大程度降低供水事故对公司造成的损失；年度预算中应列入合理的供水事故抢险、应急物资购买、赔付等相关费用。

3.12 公司所有话费报销人员应保证通讯畅通，做到24小时联系无障碍。

4 供水形势

 目前市区自来水供水能力约27万立方米/日，其中：第三水厂供水能力12万立方米/日，第二水厂5万立方米/日,斜峪关水厂向市区供水能力8万立方米/日，作为应急备用的第一水厂（地下水厂）供水能力2万立方米/日。

市区目前的实际供水量约14-17万立方米/日，在主要水源发生故障中断供水的情况下，需要其他水源进行应急供水，满足市区基本用水需求，应急供水水源水量情况见下表：

	应急情况
	应急供水水源
	应急供水水量

立方米/日
	应急供水区域
	备注

	第三水厂

中断供水
	石头河宝鸡站
	8万
	高新、桥南部分区域、市区部分区域、陈仓大道区域
	应急供水水量可基本满足正常用水需求，部分区域压力不足。

	
	第二水厂

（九公里）
	4万
	清姜、川陕路、姜谭路、英达路、火炬路区域
	

	
	第一水厂

（地下水厂）
	2万
	金台大道、东风路、大庆路区域
	

	
	应急供水

合计水量
	14万
	
	

	石头河宝鸡站

中断供水
	第三水厂
	11万
	渭河以北绝大部分区域、高新、桥南部分区域
	应急供水水量可满足市区用水需求。

	
	第二水厂
	3万
	清姜、川陕路、姜谭路、英达路区域
	

	
	第一水厂
	2万
	金台大道、东风路、大庆路区域
	

	
	应急供水

合计水量
	16万
	
	


5 应急响应
5.1 应急状态

市区供水采取以冯家山水源、清姜河水源、石头河水源为主，市区地下水源为应急备用的联合供水调度方式。应急状态是指因各种原因造成引水管道、水厂、输水管道或配水干管供水中断情况下，需采取措施进行应急供水，满足市区基本用水需求的状态。主要供水应急状态为：
1. 第三水厂供水中断；

2. 第二水厂供水中断；

3. 石头河供水中断；

4. 市区加压站供水中断；

5. 市区配水主干管爆管造成较大区域供水中断

5.2 应急供水原则

优先保障市区居民生活用水，其次保障市区管网覆盖区域内党政机关、消防、交通、医院、宾馆饭店、学校幼儿园、部队、企业单位等的基本用水需求，确保供水水质安全。

5.3 应急供水预案 

针对可能出现的供水突发情况，按以下应急供水预案区别对待处置：

5.3.1预案一：第三水厂供水中断

包括冯家山水库、总干渠、取水头部、引水管道、水厂、输水管道、原水水质等原因造成的供水中断。

5.3.1.1第三水厂单条引水管道故障

a.及时关闭故障点上下游阀门，关闭水厂进水阀门。

b.启动第一水厂加压站、扩大第二水厂和石头河供水区域，减小第三水厂供水量。

c.在另一条引水管道可用、或闫家务应急备用水源水质符合要求时，及时启用以保障水厂正常原水需求。

d.另一条引水管道或闫家务应急备用水源不具备供水条件时，则第三水厂供水中断。

e.打开高新13路石头河进二号线阀门，使石头河水源进入桥南二号线，同时关闭冯家山输水2号线千河西岸（大唐热电厂接水点上游）DN1200阀门，关闭底店五联阀1号线和中间联通阀门，使石头河水源向北供给陈仓大道DN600管道和大唐热电厂，向西通过输水复线进入市区，开启人民公园渭河南北两侧DN1200阀门，使石头河水源进入市区配水管网，北塬供水不足时可通过石头河水源供应。
f.斗鸡加压站满负荷运行，主供金台大道、东风路，必要时可扩至宏文路、店子街和陈仓大道，补充市区供水。

g.保证第二水厂正常供水，在第二水厂来水充足的情况下，可扩大第二水厂供水范围至英达路、火炬路等区域。

h.管网运行部通过泄水口协助抢修部门排出故障段管道积水，现场抢修部门采取有效措施在要求时限内完成抢修，尽快恢复水厂供水。

5.3.1.2第三水厂至底店段一条输水管道故障
a.迅速判断故障管道、确定现场故障点。

b.关闭故障点上下游阀门，关闭时分时缓慢关闭，以免影响管道运行安全。

c.通过位于大唐附近的一二号线泄水口进行故障段管道排空，必要时在排气阀处增设临时泄水口，争取抢修时间，减小次生灾害和损失。

d.根据爆管地点，选择切换杨家沟、黄贺村及底店村五联阀，通过另一条输水管道保障供水。

e.开启市区地下水应急水源或调整扩大石头河水源供水区域，减轻第三水厂单管供水负荷。

f．积极采取有效措施对故障管道进行抢修。

5.3.1.3底店至供热中心输水一号线故障
a.管网运行部迅速判断故障管道、确定现场故障点。

b.关闭故障点上下游阀门，关闭时分段分时缓慢关闭，以免影响管道运行安全。

c.关闭底店五联阀一号线下游阀门，打开连通阀，五联阀以下通过输水二号线向市区供水。

d.根据爆管位置，选择龙丰村DN400泄水口或烟厂DN400泄水口排空管道故障段积水。

e.开启市区地下水应急水源、或调整扩大石头河水源供水区域，减轻二号线供水负荷。

f.积极采取有效措施对故障管道进行抢修，尽快恢复一号线供水。
5.3.1.4底店至人民公园北侧输水二号线故障
a.若故障点位于底店五联阀至高新十三路之间，则关闭故障点上下游阀门，打开高新13路石头河水源进入二号线阀门，由一号线主供渭河以北区域，石头河水源进入桥南二号线主供高新及桥南部分区域；根据故障点具体位置，调整底店五联阀等，由二号线或石头河水源供陈仓大道区域。

b.若故障点位于二号线渭河南段，则关闭故障点上下游阀门，输水二号线中断，石头河水源无法通过二号线进入市区管网。由一号线主供渭河以北及桥南公园路、宝光路等区域，石头河水源通过高新十三路DN800管道供高新区。

c.若故障点位于二号线高新零路以西，则石头河水源可通过高新零路DN800过河管道供市区。

d.根据故障点位置，通过高新六路和高新九路等泄水口排空故障段积水。

e.开启市区地下水应急水源，减轻一号线负荷。

f.在第二水厂来水充足的情况下，可扩大第二水厂供水范围至英达路、火炬路等区域。

5.3.1.5 水质问题引起第三水厂供水中断

a.通过关闭进厂水、出厂水等阀门操作，阻断不合格水进入水厂或输水管道，尽可能缩小不合格水的影响区域。

b.扩大石头河供水区域，使石头河水源进入桥南二号线、陈仓大道DN600。

c.开启市区地下水应急水源，缓解石头河水量水压不足问题。

d.保证第二水厂正常供水，在第二水厂来水充足的情况下，可扩大第二水厂供水范围至英达路、火炬路等区域。

e.按照水质突发事故相关预案采取具体措施，尽快恢复水厂供水。

5.3.2预案二：第二水厂供水中断

包括因来水量不足、原水水质污染、引水管渠、水厂、输水管道等故障引起的供水中断。

a.扩大石头河和第三水厂供水区域，利用第三水厂来水向清姜、川陕路、姜谭路、英达路等区域转供水。

b. 开启市区地下水应急水源,补充水量不足。
c.开启川陕路加压站，向清姜和川陕路地区反供水，发挥加压泵站最大能力，尽可能减小清姜川陕路地区的供水影响范围。

d.做好压力监测，特别是清姜地区用户反馈信息的收集，对供水影响较大区域必要时进行送水，保障居民基本用水需求。

e.采取有效措施对故障点进行抢修，水质问题按照水质突发事故相关预案采取措施，尽快恢复水厂供水。

5.3.3预案三：石头河水源供水中断

包括石头河水库、引水管渠、斜峪关水厂、输水管道、调蓄站故障或水质等原因造成的供水中断。

a.切断石头河水源进入市区管网，调整阀门，使第三水厂水源通过输水二号线进入高新十三路DN800管道，替代石头河水源供高新区。

b.打开高新大道陈仓供水站小庵村处DN300主线阀门，使第三水厂水源向东供向吉利片区。

c.根据需要开启市区地下应急水源，补充市区供水。

d.联系督促石头河加快管道抢修，尽快恢复石头河正常供水。
5.3.4预案四：市区供水加压站供水中断

包括第一水厂各深井水加压站、新华路加压站、福临堡加压站、川陕路加压站等其中有一座或者两座以上故障停运。

a.若加压站处于备用状态，要及时修复，恢复备用状态；若是正常运行使用的加压站故障，要及时调整调度，首先保障供水，其次查找故障原因，及时修复供水。

b.应急供水状态下斗鸡加压站故障停运，斗鸡加压站供水区域可根据实际情况通过底店陈仓大道DN600管道、水厂路桥南DN800过河管道、金陵桥和宝商桥管道、店子街管道替代供水。

c.福临堡加压站故障停运，及时开启宝福路和新福路管道分界阀门降压供水；若川陕路加压站故障，及时开启姜谭路直供阀门向姜谭路地区降压供水；其他加压站故障停运，在全力进行修复的同时，对供水区域进行降压直供，根据情况对停水区域进行送水。

5.3.5预案五：市区配水主干管爆管造成较大区域供水中断
市区配水干管爆管造成2.4万户（约8万人）以上居民连续停水18小时以上的故障。充分利用市区供水环状管网供给用户，必要时采取降压供水、定时供水或送水等措施，减少停水影响，同时积极抢修，及时恢复供水。

6 情况报告和宣传

6.1 应急汇报和指令传达

城市应急供水必须坚决按照迅速、准确上报的原则及时报告：

6.1.1供水系统事故发生后，现场人（目击者，单位或个人）有责任和义务立即向主管领导进行报告，重大事故可同时越级汇报。应急指挥部立即指令相关部门迅速前往现场进行查看和确认。

6.1.2应急指挥部根据事件大小，按要求立即向上级组织汇报。

6.1.3 应急抢险和供水期间根据应急指挥部的组织构架，采取逐级汇报（逐级指令传达）的方式。重大或紧急情况在进行逐级汇报（指令传达）的同时可同时越级汇报（指令传达）。

6.1.4 为提高应急事件处置效率，供水突发事件应急指挥部可根据事件的具体情况临时调整汇报和指令传达程序。

6.1.5城市应急供水事件发生后，宣传报道组应尽快写出事件快报，按指挥部要求分别向上级有关部门报告。若系水源、传染性疾病引起的突发公共事件，应同时报水利、环保、卫生等部门。

快报应包括以下内容：

·发生事件的单位名称、联系电话及地址。

·事件发生的时间、地点和类别。 

·事件的简要经过。

·事件造成的危害程度、影响范围、影响人数、初步估计的直接经济损失。

·事件原因的初步分析判断。

·事件发生后采取的应急处理措施及控制情况。

·需要有关部门和单位协助和处理的有关事宜。

·事件报告单位、签发人和报告时间。

·其他需要上报的有关事项。
6.2 宣传报道

应急供水事件的对外宣传报道由宣传报道组统一负责。宣传报道组要充分发挥好舆论导向作用，按照应急指挥部的要求及时与相关部门沟通、传递、信息、向政府有关部门和有关新闻媒体做好应急供水的宣传报道工作，及时向社会、公众发布水情等相关信息，防止和平息谣传、误传，维护社会稳定。同时要及时将事件情况告知公司的客户服务部门，以便及时向用户进行解释或情况说明。
7 应急保障
7.1 指挥和通信保障

公司供水突发事件应急指挥部总指挥、组长、副组长、成员以及6个应急小组是应急事件处置的组织保障，按照构架逐级传达指令或进行汇报。应急指挥部有权现场对指令传达和汇报程序进行调整。

为便于指挥，提高应急处置效率，应急指挥部办公地点不予固定设置，一般设在临近事发现场的水厂办公楼。现场办公条件应能满足决策、指挥和对外应急联络的需要。

应急响应期间，指挥部所有成员应保持24小时通讯畅通，必要时携带两部手机或移动电源，保证能随时接收到指挥部的指令。

7.2 装备和后勤保障

设备设施抢修部门、采供部、财务部等平时加强备用和应急物资、备品备件的储备，应急抢修供水期间共同做好物资和设备的供应保障工作。

人力资源、物业管理、安全部门做好应急供水期间人员调配、食宿、安全等后勤保障工作。应急抢修和供水期间，应急指挥部有权优先调动公司人、财、物，全力以赴投入到事件处理中。

7.3 培训和演练

   公司应急预案管理部门应根据应急预案管理办法定期组织预案的培训学习和定期演练。

7.4 其他保障措施

7.4.1当出现水质、水量、压力异常状态或有异常趋势时，相关部门和人员要进一步加强设备设施巡查、数据监控与检测频次，为下一步的判断提供依据。

7.4.2当出现应急状态时，根据指令及时启动市区深井加压站供给，扩大其余地表水厂出厂水量和供水范围，并可采取限制工业用水、保障生活用水、分区错时等调度措施，确保供水水量、水压水质合格；同时，公司按相关规定向政府部门汇报，必要时向新闻媒体发布供水故障信息，真实客观的通报供水现状、应对措施和预计恢复供水时间，竭力维护社会稳定。

7.4.3市区供水进入预警或者应急状态以后，根据指挥部指令，有必要加强水源地水量水质、水厂过程水质、管网水质的监测，加大水质检测次数和范围，确保应急供水期间供水水质符合要求。防止原水水质污染和人为造成的来水量减少，必要时可请求政府相关部门采取措施予以制止，保障城市供水。

7.4.4 管网运行部应全力做好故障段的排水工作，争取抢修时间，减少爆管损失。在完成排水后，管道抢修部门要第一时间开展抢修工作，市区范围内的故障问题，抢修人员45分钟内到达现场，故障地点在陈仓区或市郊的，抢修人员在1小时内到达现场。DN200以下管道12小时内修复；DN200－400管道18小时内修复；DN500-900管道24小时内修复；DN1000以上管道90小时内修复。如遇特殊情况，抢修时间顺延。

7.4.5 安保部和财务部做好事故现场取证、外围保障等相关工作。
7.4.6各水厂应科学调度、加强设备巡查检修力度、加大产水能力，深挖潜能，扩大供水量，尽可能满足用水需求。  

7.4.7参与供水应急抢险工作的各部门，一定要按照公司应急供水预案，积极开展工作，做到既有分工，又有协作，相互支持和配合，保质保量地完成应急供水任务。

7.4.8在进入应急状态而失去正常供水秩序时，应急指挥部应立即召开紧急会议，研究启动应急供水预案，必要时请示市人民政府宣布市区应急供水状态。

7.4.9应急指挥部在市区应急供水状态下，组织相关部门主要做好以下工作：

①．迅速采取有效措施，组织抢救，防止事态扩大； 

②．严格保护事故现场；

③．迅速派人赶赴事故现场，负责维护现场秩序和证据收集工作；

④．统一部署和指挥，了解掌握事故情况，协调组织抢险救灾和调查处理等事宜，并及时报告事态趋势及状况；

⑤．因人员抢救、防止事态扩大、恢复生产以及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应做好标志，采取拍照、摄像、汇图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。

⑥．立即采取措施保障城市供水。了解水情与供水状况，密切跟踪水情、灾情；根据供水紧缺范围、程度，确定应急供水规模；启动应急供水预案和供水工程抢险工作；按要求及时向政府有关部门报告水情、灾情；必要时请求政府有关部门、区县人民政府和驻宝部队的支援；部署、指导、协调各应急供水专业组，齐心协力做好应急供水及供水工程抢险工作。

7.4.10参与应急供水的各专业组根据各自职责分工和职责范围，组织制定切实可行的实施方案，必要时报告指挥部核准，并认真及时落实。

7.4.11参与应急供水的所有人员一定要从大局出发，在非常时期、关键时刻，要坚决服从统一指挥，发扬团结、奉献精神，竭力保障城市供水，维护社会稳定。
8 应急终止
8.1终止程序

由应急指挥部总指挥下达应急终止指令，宣布应急终止。
8.2后期处置
8.2.1各部门做好并完整保留应急供水事件发生前后全过程的数据、操作等原始记录。

8.2.2相关部门根据应急指挥部总指挥的要求对应急事件进行总结，形成报告。报告要有事件的基本情况、起因、发展过程、后果损失、处置措施、经验教训等。

8.2.3预案管理部门对预案实施过程中存在的不足认真总结，必要时组织进行修订完善。

9 附则
9.1奖励与责任

对在城市供水应急工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励；对玩忽职守、不听从指挥、不认真负责或者临阵脱逃、擅离职守、造成严重后果的责任者依法追究责任。

9.2本预案由宝鸡创威水务有限责任公司制定并解释。

石头河供水公司负责人








 供水应急抢险指挥部


  


 总指挥（董事长兼党委书记）








副总指挥（党委副书记、纪委书记兼工会主席）








副总指挥（财务控制副总经理）








副总指挥（总工程师）








副总指挥（行政安全副总经理）








副总指挥（供水客服副总经理）








副总指挥（总经理）








副总指挥（常务副总经理）








副总指挥（制水运营副总经理）








党群部








财务部








工程部、多种经营公司








安全保卫部、物业管理部、


城建工程公司








总经办








供水发展部、营销客服部、管网运行部、水质检测中心








董办、人力资源部、采供部


财务部








运行维护部、三个水厂











2

